附件

昆明市西山区疾病预防控制中心

50KW柴油发电机组技术参数明细表

| 机组主用功率(KW) | 50 | 机组备用功率(KW) | 55KW |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定输出电流(A) | 90A | 输出电压(V) | 400/230 |
| 功率因数 | 0.8（滞后） | 接线方式 | 三相四线 |
| 频率（Hz） | 50 | 励磁方式 | 无刷自励同步励磁 |
| 燃油消耗率（g/kw..h） | ≤231（75%额定负载工况） | 符合标准 | GB/T2820.1-2009、ISO8528 |
| 额定转速(Rpm) | 1500 | 发动机功率(KW) | ≥60 |
| 气 缸 数 | 4 | 气缸排列方式 | L型直列 |
| 进气方式 | 涡轮增压+中冷 | 调速系统 | 电子调速 |
| 燃 油 | 国0#轻柴油 | 相数 | 3相 |
| 润滑油规格 | CF-4 15W/40 | 机油消耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
| 润滑方式 | 压力+飞溅混合式 | 稳态电压调整率 | 优于±1% |
| 防护等级 | IP23 | 绝缘等级 | H级 |
| 启动方式 | 24V直流电启动，配套浮充充电装置 |  |  |
| 发动机冷却方式 | 满足环境温度40℃散热器，皮带驱动冷却风扇，带风扇安全护罩 |  |  |
| 运行工作制 | S1连续工作制，每12h允许1h10%过载运行 |  |  |
| 机组外形类型 | 静音一体式箱体，1米噪音≤75dB |  |  |
| 自动化控制配置 | 全自动启停：市电断电自动启动，市电恢复延时怠速冷却停机，配套4P 160A ATS双电源自动切换柜，带电气+机械双重互锁，杜绝市电与发电并联短路 |  |  |
| 设备要求 | 设备全新原厂整机，出厂至交货不超过3个月，拒绝翻新、组装二手机 |  |  |
| 质保期 | 整机≥24个月或2000运行小时，以先到为准；柴油机原厂全国联保 |  |  |
| 售后 | 故障后2小时到场 |  |  |
| 安装地点 | 昆明市西山区疾病预防控制中心办公楼7楼楼顶，需搭建稳固遮雨房 |  |  |